液体涡轮流量计

一、概述 
    LWGY系列液体涡轮流量计可测量液体的流量。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点，广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业，是流量计量和节能的理想仪表。

二、原理
    被测液体经传感器时,传感器内叶轮借助于液体的动能而旋转。此时,叶轮叶片使检出装置中的磁路磁阻（光路切割）发生周期性变化，因而在检出线圈两端就感应出频率与流量成比例的电脉冲信号，经放大器放大后远传输出。

三、技术参数 
1、介质温度：-15℃～+130℃

2、环境温度：-20～+60℃

3、传输距离：传感器至显示仪表的距离可达1000m

4、输出信号：电压脉冲、4～20mA

5、通信接口：选用RS-485通信接口。

6、供电电源：传感器：12V DC（脉冲输出） 变送器：24VDC（电流输出） 3.6V电池

四、流量范围

| 通径 (mm) | 流量范围 (m3/h) | 最大工作压力(MPa) | 安装形式 | 精确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.04～0.25 | 6．3 | 螺纹 | 1.0 |
| 6 | 0.1～0.6 | 6．3 | 螺纹 | 1.0 |
| 10 | 0.2～1.2 | 6．3 | 螺纹 | 1.0 |
| 15 | 0.6～6 | 6．3 | 螺纹 | 1.0 |
| 20 | 0.8～8 | 6．3 | 螺纹 | 1.0 |
| 25 | 1～10 | 6．3 | 螺纹 | 1.0 |
| 32 | 1.5～15 | 6．3 | 螺纹 | 1.0 |
| 40 | 2～20 | 6．3 | 螺纹 | 1.0 |
| 50 | 4～40 | 2．5 | 法兰 | 1.0 |
| 65 | 7～70 | 2．5 | 法兰 | 1.0 |
| 80 | 10～100 | 2．5 | 法兰 | 1.0 |
| 100 | 20～200 | 2．5 | 法兰 | 1.0 |
| 125 | 25～250 | 2．5 | 法兰 | 1.0 |
| 150 | 30～300 | 2．5 | 法兰 | 1.0 |
| 200 | 80～800 | 2．5 | 法兰 | 1.0 |